## Főösszesítő
SZÉPHŐ Zrt. - Szedreskerti Fűtőmű felújítására - II. ütem
Székesfehérvár Szedereskerti ln.
Főösszesítő
| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség | Ár összesen
| Gépészet | 0 | 0 | 0
| Építészet | 0 | 0 | 0
| Elektromos | 0 | 0 | 0
| Irányítástechnika | 0 | 0 | 0
Egyösszegű nettó ajánlati ár (opcionális tételek nélkül) |  | 0 | 0 | 0
Opcionális tételek
| Gépészet | 0 | 0 | 0
| Építészet | 0 | 0 | 0
Opcionális tételek nettó összesen ára |  | 0 | 0 | 0

## Gépészet
SZÉPHŐ Zrt. - Szedreskerti Fűtőmű felújítására - II. ütem
|  | Anyagár összesen: |  |  |  |  | 0
|  | Munkadíj összesen: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Gépészet | mindösszesen: |  | 0
|  | Opcionális anyagár összesen: |  |  |  |  | 0
|  | Opcionális munkadíj összesen: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Opcionális gépészet | mindösszesen: |  | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Mennyi- ség | Egy- ség | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 22-004-2.1 | Távvezetéki aknába zsomp készítése, 50/50 cm mérettel 50 cm mélységgel | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 37-002-0.0.0.0 | Füstgáz elvezető rendszer, egyedi gyártású, túlnyomásos bekötőcső telepítéssel és kéménycsonkokra történő rákötéssel, meglévő kémény felújítással, béleléssel, a szükséges kompenzátorral motoros csappantyúval, egyedi tervezésű acél tartószerkezettel Szállított közeg füstgázok Szállított max.tömegáram 7768 kg/h Szállított max. normál térfogatáram 6257 Nm3/h Szállított közeg hőfoka 60...90 °C Haszoncső átmérője 990 mm Külső hőszigetelés átmérője 1200 mm Külső héj anyaga: alu. Füstgázelvezető béléscsövének anyaga: 1.4404 Hangcsillapítás abszorpciós hangtompítóval (jogszabályokban előírt határértékekre méretezve) vizsgálónyílások, kondenzátum elvezető csonk, kondenz semlegesítővel, tömörzárású füstgázcsappantyúval, villámvédelemmel Füstgázelvezető rendszer típusa: egyedi gyártású, túlnyomásos Nyomásfokozat PN0,1 Füstgáz elvezető rendszer helyszínre szállítása felépítése, meglévő kémény szükséges felújítása, tetőátvezetés felülvizsgálata és szükséges felújítása, kémény béléscsővel való ellátása szállítással, daruzással | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 43-006-1.2.1-0130106 | Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes és íves vezetéken, 100-200 mm külső átmérőig, Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,60 mm Al 99,5 félkemény | 86 | m |  |  | 0 | 0
4 | 43-006-1.2.2-0130106 | Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes és íves vezetéken, 200-300 mm külső átmérőig, Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,60 mm Al 99,5 félkemény | 128 | m |  |  | 0 | 0
5 | 43-006-1.2.3-0130106 | Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 300-400 mm külső átmérőig, Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,60 mm Al 99,5 félkemény | 23 | m |  |  | 0 | 0
6 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 239 | m |  |  | 0 | 0
7 | 47-021-11.5 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csőfelületen | 163 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 47-021-12.4.5 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, természetes alapú bio cinkporfestékkel | 239 | m |  |  | 0 | 0
9 | 47-021-12.5.3 | Korróziógátló alapozás fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön, természetes alapú bio cinkporfestékkel | 163 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 47-021-21.4.1 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel | 155 | m |  |  | 0 | 0
11 | 47-021-31.5.1-0141706 | Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, szürke, EAN: 5992454797047 | 72 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 47-021-31.5.1-0141709 | Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, sárga, EAN: 5992454794046 | 83 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 56-000-1.16.2 | Csővezeték bontása, hasznosítható részek szétválasztásával, deponálásával, (a vágási munkák vágásonként, külön tételben történő elszámolásával), külső átmérő: 40,0 mm, falvastagság: 2,9 - 3,6 mm között Távvezetéki aknabekötés átalakításához szükséges csővezeték bontás | 12 | m |  |  | 0 | 0
14 | 56-000-1.25.1.3 | Csővezeték bontása, hasznosítható részek szétválasztásával, deponálásával, (a vágási munkák vágásonként, külön tételben történő elszámolásával), külső átmérő: 88,9 mm, falvastagság: 5,6 mm-ig, 4,0 mm Távvezetéki aknabekötés átalakításához szükséges csővezeték bontás | 5 | m |  |  | 0 | 0
15 | 56-000-1.29.1.2 | Csővezeték bontása, hasznosítható részek szétválasztásával, deponálásával, (a vágási munkák vágásonként, külön tételben történő elszámolásával), külső átmérő: 133,0 mm, falvastagság: 6,3 mm-ig, 4,5 mm Távvezetéki aknabekötés átalakításához szükséges csővezeték bontás | 6 | m |  |  | 0 | 0
16 | 56-000-1.31.1.5 | Csővezeték bontása, hasznosítható részek szétválasztásával, deponálásával, (a vágási munkák vágásonként, külön tételben történő elszámolásával), külső átmérő: 168,3 mm, falvastagság: 6,3 mm-ig, 6,3 mm Távvezetéki aknabekötés átalakításához szükséges csővezeték bontás | 9.5 | m |  |  | 0 | 0
17 | 56-001-3.2.1.2.2.8-0228019 | Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.) minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 44,5 mm-ig, 42,4 x 2,6 - 4,5 mm, Hajlított ívidom varratnélküli acélcsőből DIN 2605 ST 37.0, 42,40x3,2 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | 56-001-3.2.1.2.3.4-0228033 | Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.) minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 48,3 - 88,9 mm között, 60,3 x 2,6 - 6,3 mm, Hajlított ívidom varratnélküli acélcsőből DIN 2605 ST 37.0, 60,30x3,2 mm | 14 | db |  |  | 0 | 0
19 | 56-001-3.2.1.2.3.8-0228044 | Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.) minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 48,3 - 88,9 mm között, 88,9 x 3,2 - 8,0 mm, Hajlított ívidom varratnélküli acélcsőből DIN 2605 ST 37.0, 88,90x3,6 mm | 16 | db |  |  | 0 | 0
20 | 56-001-3.2.1.2.3.8-0250138 | Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.) minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 48,3 - 88,9 mm között, 88,9 x 3,2 - 8,0 mm, Melegen sajtolt koncentrikus szűkítő idom varratnélküli acélcsőből DIN 1629-84 ST 37.0 / MSZ EN 10216-1/P235T, 88,9x3,2 / 57,0x2,9 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | 56-001-3.2.1.2.4.3-0250151 | Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.) minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 101,6 - 168,3 mm között, 114,3 x 3,6 - 9,0 mm, Melegen sajtolt koncentrikus szűkítő idom varratnélküli acélcsőből DIN 1629-84 ST 37.0 / MSZ EN 10216-1/P235T, 114,3x3,6 / 88,9x3,2 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 | 56-001-3.2.1.2.4.5-0228058 | Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.) minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 101,6 - 168,3 mm között, 133,0 x 4,0 - 10,0 mm, Hajlított ívidom varratnélküli acélcsőből DIN 2605 ST 37.0, 133,00x4,0 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
23 | 56-001-3.2.1.2.4.8-0228067 | Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.) minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 101,6 - 168,3 mm között, 168,3 x 4,5 - 10,0 mm, Hajlított ívidom varratnélküli acélcsőből DIN 2605 ST 37.0, 168,30x6,3 mm | 31 | db |  |  | 0 | 0
24 | 56-001-3.2.1.2.4.8-0250174 | Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.) minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 101,6 - 168,3 mm között, 168,3 x 4,5 - 10,0 mm, Melegen sajtolt koncentrikus szűkítő idom varratnélküli acélcsőből DIN 1629-84 ST 37.0 / MSZ EN 10216-1/P235T, 168,3x4,5 / 108,0x3,6 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
25 | 56-001-3.2.1.2.5.2-0250193 | Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.) minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 219,1 - 610,0 mm között, 273,0 x 6,3 - 12,5 mm, Melegen sajtolt koncentrikus szűkítő idom varratnélküli acélcsőből DIN 1629-84 ST 37.0 / MSZ EN 10216-1/P235T, 273,0x7,1 / 159,0x4,5 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
26 | 56-011-1.1.1.3.1.8-0273666 | Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illesztve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1 1/2", Bontható csatlakozó "A" alak NPT/NPT külső menetes/külső menetes OTSZ:2031/3-80 P355GH/KL7C/ min., 1 1/2" | 4 | db |  |  | 0 | 0
27 | 56-033-1.9.0.0 | Karimás hőmérséklet és nyomás korrektoros turbinás gázmérő beépítése a K1 jelű meglévő BOSCH kazán gázszerelvénysorába és bekötése a kazánvezérlő szekrénybe, a kazánvezérlő szekrény bővítése a gázmérőtől jövő jel fogadásához és távfelügyeleti rendszer felé történő továbbításához. | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 56-041-2.11.1-0274989 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 80, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 80 | 4 | db |  |  | 0 | 0
29 | 56-041-2.12.1-0274990 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 100, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 100 | 8 | db |  |  | 0 | 0
30 | 56-041-2.13.1-0275021 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 125, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 25 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2634, DN 125 | 8 | db |  |  | 0 | 0
31 | 56-041-2.14.1-0274992 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 150, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 150 | 37 | db |  |  | 0 | 0
32 | 56-041-2.14.1-0275022 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 150, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 25 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2634, DN 150 | 2 | db |  |  | 0 | 0
33 | 56-041-2.15.1-0274993 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 200, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
34 | 56-041-2.16.1-0274994 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 250, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 250 | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | 56-041-2.5.1-0274983 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 20, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
36 | 56-041-2.7.1-0274985 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 32, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
37 | 56-041-2.8.1-0274986 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 40, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 40 | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | 56-041-2.9.1-0274987 | Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 50, toldatos karima, Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 2633, DN 50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
39 | 56-051-11.1-0291221 | Zománcozott felirati jelzőtábla elhelyezése, 16x10 cm-ig, Zománcozott jelzőtábla fekete betűkkel 2 sor írással, 8 x 5 cm | 25 | db |  |  | 0 | 0
40 | 56-051-12.1-0291321 | Kezelési utasítás elhelyezése, üvegezett keret, Üvegezett keret | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | 56-051-21.1 | Kazánházi acélszerkezet szerelése, kiszolgáló dobogó Távvezetéki akna járható lefedése, nyitható lejáró nyílással | 0.6 | t |  |  | 0 | 0
42 | 56-051-21.2-0241933 | Kazánházi acélszerkezet szerelése, lépcső, Kazánházi lépcső, idomacélból, hegesztett kivitelben, recéslemez borítással | 300 | kg |  |  | 0 | 0
43 | 56-051-5.28-0284247 | Edényfenék felszerelése, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), 108,0-114,3 mm között, Domború edényfenék hegesztéshez megmunkálva S235 lemezminőség, EN10204-3.1.b bizonylattal, 114,3 x 3,6 | 4 | db |  |  | 0 | 0
44 | 56-051-5.34-0284221 | Edényfenék felszerelése, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), 159,0-168,3 mm között, Domború edényfenék 30 fokos megmunkált véggel P265GH/KL2C, EN10204-3.1.b bizonylattal, 159,0 x 4,5 | 4 | db |  |  | 0 | 0
45 | 56-051-5.40-0284226 | Edényfenék felszerelése, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), 244,5-273,0 mm között, Domború edényfenék 30 fokos megmunkált véggel P265GH/KL2C, EN10204-3.1.b bizonylattal, 273,0 x 6,3 | 2 | db |  |  | 0 | 0
46 | 56-055-1.10-0290025 | Csőtartó szerkezet (fix, csúszós, görgős, rugós) csőtartó tömege: 25,01 - 100,00 kg/db között, Fix csőtartó szerkezet, 25,01 - 50,00 kg/db súlyig | 80 | kg |  |  | 0 | 0
47 | 56-055-1.10-0290045 | Csőtartó szerkezet (fix, csúszós, görgős, rugós) csőtartó tömege: 25,01 - 100,00 kg/db között, Csúszós csőtartó szerkezet, 25,01 - 50,00 kg/db súlyig | 600 | kg |  |  | 0 | 0
48 | 56-055-21.2.2-0470513 | Épületgépészeti rögzitéstechnikai elemek szerelése, nehéz tőcsavar, nehéz terhelésekre, furatkészítéssel és furatba rögzítéssel, M 12 - M 16 között, HILTI Nehéz tőcsavar HSL-3-G M16/10, Csz.: 371801 | 32 | db |  |  | 0 | 0
49 | 56-096-1.1.1.4 | Radiográfiai vizsgálata csővezetékek hegesztési varratainak, normál körülmények között, 20 mm együttes átsugárzott anyagvastagságig, DN 200-ig DN 80 (3") | 10 | db |  |  | 0 | 0
50 | 80-001-1.2.1.2.1-0092004 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 35 mm, falvastagság: 25 mm | 34 | m |  |  | 0 | 0
51 | 80-001-1.2.1.2.1-0092035 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 42 mm, falvastagság: 30 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
52 | 80-001-1.2.1.2.1-0092036 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 49 mm, falvastagság: 30 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0
53 | 80-001-1.2.1.2.1-0092037 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 60 mm, falvastagság: 30 mm | 27 | m |  |  | 0 | 0
54 | 80-001-1.2.1.2.1-0092099 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 89 mm, falvastagság: 50 mm | 16 | m |  |  | 0 | 0
55 | 80-001-1.2.1.2.1-0092100 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 108 mm, falvastagság: 50 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0
56 | 80-001-1.2.1.2.2-0092102 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérő felett, ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 133 mm, falvastagság: 50 mm | 3 | m |  |  | 0 | 0
57 | 80-001-1.2.1.2.2-0092104 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérő felett, ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 159 mm, falvastagság: 50 mm | 125 | m |  |  | 0 | 0
58 | 80-001-1.2.1.2.2-0097929 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérő felett, PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 273 mm, falvastagság: 80 mm | 23 | m |  |  | 0 | 0
59 | 81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110007 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig, Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 1 | m |  |  | 0 | 0
60 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25, Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 108 | m |  |  | 0 | 0
61 | 81-003-1.2.1.1.1.1.8-0131301 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 80, Acélcső MSZ 29/86 A 37X 88.9 x 3.2 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0
62 | 81-004-1.4.1.1.1.3-0110010 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20, Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 72 | m |  |  | 0 | 0
63 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25, Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 34 | m |  |  | 0 | 0
64 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110016 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40, Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű | 6 | m |  |  | 0 | 0
65 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110019 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40, Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű | 1 | m |  |  | 0 | 0
66 | 81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110022 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50, Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű | 27 | m |  |  | 0 | 0
67 | 81-004-1.4.1.1.2.1.4-0134301 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 80, Acélcső MSZ 29-86 A 37 88,9x3,2 mm | 16 | m |  |  | 0 | 0
68 | 81-004-1.4.1.1.2.1.5-0131341 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 100, Acélcső MSZ 29-86 A 37X 108,0x3,6 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0
69 | 81-004-1.4.1.1.2.2.1-0131421 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 125, Acélcső MSZ 29-86 A 37X 133,0x4,0 mm | 3 | m |  |  | 0 | 0
70 | 81-004-1.4.1.1.2.2.2-0131501 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 150, Acélcső MSZ 29-86 A 37X 159,0x4,5 mm | 125 | m |  |  | 0 | 0
71 | 81-004-1.4.1.1.2.2.3-0131601 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 200, Acélcső MSZ 29,szavatolt min. A 37X 219,1x6,3 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0
72 | 81-004-1.4.1.1.2.2.4-0131642 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 250, Acélcső MSZ 29,szavatolt min. A 37X 273,0x7,1 mm | 23 | m |  |  | 0 | 0
73 | 82-001-2.14.2-0131026 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, gömbcsap, MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 40 DN 50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
74 | 82-001-2.19.2-0131052 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, gömbcsap, MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, gázra, PN 16 - PN 25 DN 80 | 2 | db |  |  | 0 | 0
75 | 82-001-5.11.1-0140550 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 115 PN 25-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó), MVV-ISG RETURNVENT visszacsapószelep, acélházzal, vízre, PN 10-16 DN 125 DN125 visszacsapó szelep | 2 | db |  |  | 0 | 0
76 | 82-001-5.11.1-0140552 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 25-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó), MVV-ISG RETURNVENT visszacsapószelep, acélházzal, vízre, PN 10-16 DN 150 DN150 visszacsapó szelep | 2 | db |  |  | 0 | 0
77 | 82-001-5.11.7-0119675 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 25-ig pillangószelep, csigahajtóművel, horganyzott tányérral, központosító szemekkel, DN 150, ARI-ZESA pillangószelep hajtóművel | 6 | db |  |  | 0 | 0
78 | 82-001-5.11.7-0119676 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 25-ig pillangószelep, KSB BOAX-B + MN 25 pillangószelep, csigahajtóművel, horganyzott tányérral, központosító szemekkel, DN 150 ARI-EURO-WEDI szelep hajtóművel | 4 | db |  |  | 0 | 0
79 | 82-001-6.2.8-0722155 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, Flamco Flexvent Super 1/2" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelem nélkül, Rendelési szám: 28520 | 8 | db |  |  | 0 | 0
80 | 82-001-6.4.8-0110704 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0001-00 | 16 | db |  |  | 0 | 0
81 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 8 | db |  |  | 0 | 0
82 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 légtelenítő gömbcsap | 23 | db |  |  | 0 | 0
83 | 82-001-7.4.2-0131103 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MVV-ISG gömbcsap acélból,belsőmenetes, gázra, 23955/B, PN 40 DN 25 | 4 | db |  |  | 0 | 0
84 | 82-002-4.2.2.3-0000000 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, karimás kötéssel, Kamstrup Ultraflow 54 átfolyásmérő, MULTICAL 602 számítómű (érzékelő kábelhossz: 15m, tápellátás 24 V külső betáp, kommunikációs interface: Modbus RTU, RS485) hőmennyiségmérő függőleges beépítésre a magasabb hőmérsékletű előremenő ágba kompletten, PN 16, DN 40 Épület fűtési köri hőemennyiségmérő. | 1 | db |  |  | 0 | 0
85 | 82-002-4.2.2.8-0000000 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, karimás kötéssel, DN 125, Kamstrup Ultraflow 54 átfolyásmérő, MULTICAL 602 számítómű (érzékelő kábelhossz: 15m, tápellátás 24 V külső betáp, kommunikációs interface: Modbus RTU, RS485) hőmennyiségmérő függőleges beépítésre a magasabb hőmérsékletű előremenő ágba, kompletten, PN 16, DN 125 Kazán és ECO köri hőmennyiségmérők. | 5 | db |  |  | 0 | 0
86 | 82-002-4.2.2.9-0000000 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, karimás kötéssel, Kamstrup Ultraflow 54 átfolyásmérő, MULTICAL 602 számítómű (érzékelő kábelhossz: 15m, tápellátás 24 V külső betáp, kommunikációs interface: Modbus RTU, RS485) hőmennyiségmérő függőleges beépítésre a magasabb hőmérsékletű előremenő ágba kompletten, PN 16, DN 150 Kazánházi fő hőmennyiségmérő. | 1 | db |  |  | 0 | 0
87 | 82-005-1.1.8 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 2500 kW teljesítmény felett Kazán: A tervezett kazán gáztüzelésű 4,7-5,4 MW-t hőteljesítményű, melegvizes, lángcsöves és kondenzációs fokozattal ellátott. A kazán igényelt hőteljesítménye és várható hőfoklépcsője: • nyári üzemállapot: 100/45°C, max. kiadott teljesítmény 4,7-5,4MW, • téli üzemállapot: 100/65°C, max kiadott teljesítmény 4,7-5,4 MW. A kazán kondenzációs ECO fokozata a belépőágról külön keringető szivattyúval részáramban biztosítja a hővisszanyerést és hatásfoknövelést. Kazán tüzelési teljesítménye: Qh = 5 000 kW. Gázfogyasztás: 585,5 Nm3/h. Max megengedett gáznyomás a szerelvénysor előtt 4,0 bar(g) Szabályozási tartomány: minimum 1:5 Szükséges műszerezéssel, vezérlő automatikával, biztonsági határolókkal, távfelügyeleti kommunikációval, folyamatos szabályozású földgázégővel, gázszerelvénysorral, égéslevegő ventilátorral, gázszerelvénysorban távfelügyeleti kommunikációval rendelkező mérőturbinával. Kazán beszállítás a kazánházhoz, daruzás, alaphoz görgőzés, alapra emelés, rögzítés és telepítés szállítással, daruzással, műszaki leírás szerinti műszaki tartalommal. | 2 | db |  |  | 0 | 0
88 | 82-005-11.1.7 | Tüzelőberendezések felszerelése és üzembehelyezése, melegvízüzemű kazánra, PB vagy földgázüzemű gázégő felszerelése 4700,01 kW felett | 2 | db |  |  | 0 | 0
89 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas, Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 8 | db |  |  | 0 | 0
90 | 82-005-17.2.2-0213216 | Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, nagy, Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 nagy könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 160 mm benyúlással | 12 | db |  |  | 0 | 0
91 | 82-008-1.1.1.2.3-0150466 | Vízelvezetés merülőmotoros szivattyúk elhelyezése és bekötése szennyezett víz szállítására, nedves fix beépítéssel, menetes csatlakozással, DN 50, Grundfos Unilift AP 12.50.11.1, Rozsdamentes acél szennyezettvíz szivattyú, 230 W 1,7V | 1 | db |  |  | 0 | 0
92 | 82-008-3.2.3.1.5 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika száraztengelyű (in-line) standard szivattyúk elhelyezése és bekötése, egyes szivattyúk menetes vagy karimás csatlakozással, DN 100-125 GRUNDFOS TPE 100-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ 99113686 EKSZ 2. és 3. jelű | 2 | db |  |  | 0 | 0
93 | 82-008-3.2.3.1.5 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika száraztengelyű (in-line) standard szivattyúk elhelyezése és bekötése, egyes szivattyúk menetes vagy karimás csatlakozással, DN 100-125 GRUNDFOS TPE 100-110/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ 99113688 KKSZ 1. és 2. jelű | 2 | db |  |  | 0 | 0
94 | 82-008-3.5.1.3 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika alacsonynyomású örvényszivattyúk elhelyezése és bekötése, száraztengelyű egyszivattyús, alaplapra szerelt kivitelben, axiális szívással, DN 65 GRUNDFOS NB65-200/219 98341207 + GRUNDFOS CUE 3x380-500V IP55 37kW 73A/65A Frekvenciaváltó 96754728 TVKSZ-2 jelű | 1 | db |  |  | 0 | 0
95 | K-G001 | Külső csatorna hálózat cseréje PE anyagú csővezeték rendszerből,a meglévő dimenziókkal azonos méretben új hűtőakna kialakítával a járdában, rákötéssel a telekhatáron lévő aknára, a két csatorna ágba egy új vasbeton akna beépítésével kompleten. OPCIONÁLIS TÉTEL! | 1 | db |  |  | 0 | 0
96 | K-G002 | Hangcsillapító burkolat WM-G50/1-A égőhöz 12 dBA csillapítással OPCIONÁLIS TÉTEL! | 3 | db |  |  | 0 | 0
97 | K-G005 | Munkaterület lehatárolása a meglévő üzemelő berendezésektől, építési fóliával (0.15mm vtg), vagy egyéb szerkezettel | 100 | m2 |  |  | 0 | 0
98 | K-G006 | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 1 | db |  |  | 0 | 0
99 | K-G007 | Kazánok,illetve hőközpont beüzemelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
100 | K-G008 | Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 1 | db |  |  | 0 | 0
101 | K-G009 | Gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája | 1 | db |  |  | 0 | 0
102 | K-G010 | Gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 1 | db |  |  | 0 | 0
103 | K-G011 | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény a kémény átvételéről | 1 | db |  |  | 0 | 0
104 | K-G012 | A garanciális időszak lezárását megelőzően, illetve azon belül az egyes főberendezések gyártója által előírt karbantartási utasítások alapján a karbantartási feladatok elvégzése | 1 | rend |  |  | 0 | 0
105 | K-G013 | Megvalósulási terv készítése gáz és technológia | 1 | db |  |  | 0 | 0
106 | K-G014 | Állványozási és bontási munkák (önjáró és guruló állványok) | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
107 | K-G015 | Padlócsatornák ideiglenes lefedése munkavégzés ideje alatt | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
108 | K-G016 | Rezsianyagok, szállítási és egyéb járulékos költségek | 1 | db |  |  | 0 | 0
109 | K-G017 | Gáz kiszellőző gomba 3*3 belobbanásgátló lángzár | 1 | klt |  |  | 0 | 0
110 | K-G018 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0

## Építészet
SZÉPHŐ Zrt. - Szedreskerti Fűtőmű felújítására - II. ütem
|  | Anyagár összesen: |  |  |  |  | 0
|  | Munkadíj összesen: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Építészet | mindösszesen: |  | 0
|  | Opcionális anyagár összesen: |  |  |  |  | 0
|  | Opcionális munkadíj összesen: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Opcionális építészet | mindösszesen: |  | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Mennyi- ség | Egy- ség | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-É001 | Bontási munkák Üvegezett illetve lemezbetétes fémvázas nyílászárók bontása | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | K-É002 | Gépbeszállító nyílás bontása visszaépítéssel. Kingspan panel, 3x6m-es a nyílás. | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | K-É003 | Építési munkák Fémszerkezetű ablak, hőszigeteltű üveggel 0,60 m x 0,60 m méretben a meglévő új nyilászárók színében (Felméréssel pontosítandó a mérete!!!) | 3 | db. |  |  | 0 | 0
4 | K-É004 | Fémszerkezetű, hőszigetelt, kétszárnyú ajtó, TELJES üvegezéssel, a meglévő új nyilászárók színében 2,00 m x 2,05 m méretben (Felméréssel pontosítandó a mérete!!!) | 3 | db |  |  | 0 | 0
5 | K-É005 | 1,00 m x 2,05 m méretben ajtó (Felméréssel pontosítandó a mérete!!!) | 3 | db |  |  | 0 | 0
6 | K-É006 | Klinker téglás külső falburkolatok felújítása csiszolással a meglazult téglák pótlásával, javításával, a teljes falfelület olajos emulzióval történő impregnálásával. OPCIONÁLIS TÉTEL! | 225 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | K-É007 | Belső acél szerkezetek mázolása 2 rétegben (mindkét szinten) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8 | K-É008 | Betonfestés - Lépcső előterének festése OPCIONÁLIS TÉTEL! | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | K-É009 | Külső eresz csatorna felújítása függőleges levezetőkkel kompletten - Megrendelővel egyeztett RAL kódú színben. OPCIONÁLIS TÉTEL! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | K-É010 | Járda felújítása a meglévő járda alapként történő felhasználásaval. Térkő burkolattal, teherbíró alapozással. Az aszfaltozott út szintkülönbségénél rámpás szintre hozással. OPCIONÁLIS TÉTEL! | 93 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | K-É011 | Hűtő akna kialakítása az új járdában 800x800mm vasbeton kivitelben fedlappal. A meglévő cső visszavágásával, csatorna hálózatba bekötéssel. OPCIONÁLIS TÉTEL! | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-É012 | A kazánházi térben lévő külső szellőző zsaluk (1050x350)megszűntetése, klinker téglával történő lefalazásuk (~14db)+15cm hőszigeteléssel a nyílásban | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
13 | K-É013 | Futómacskás emelő rendszer kiépítése kazánköri szivattyúk és keverőszelep fölé futómacskával kompletten | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
14 | K-É014 | Meglévő kétszárnyú utcai kapu felújítása és elektromos mozgatásának a kialakítása OPCIONÁLIS TÉTEL! | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
15 | K-É015 | Új kazán rögzítése meglévő alapokra: A meglévő vasbeton tömbökre HEA 220-as tartók HILTI HVA ragasztott tőcsavarokkal. | 2 | db |  |  | 0 | 0
16 | K-É016 | A régi kazánház mennyezeti légbefúvó ventilátor nyilásainak lezárása kazántér oldalról, valamint a nyilás szigetelése salakgyapottal. Kb. 600mm átmérőjű, kör alakú, acél anyagú nyílás 7 m magasságban. Helyszíni felméréssel pontosítandó tétel! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
17 | K-É017 | Kiviteli és megvalósulási terv készítése (építészet, statika) | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
18 | K-É018 | Rezsianyagok, szállítási és egyéb járulékos költségek | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | K-É019 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0

## Elektromos
SZÉPHŐ Zrt. - Szedreskerti Fűtőmű felújítására - II. ütem
|  | Anyagár összesen: |  |  |  |  | 0
|  | Munkadíj összesen: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Elektromos | mindösszesen: |  | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Mennyi- ség | Egy- ség | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-V001 | VÉDŐCSÖVEK Hajlékony védőcső földárokba fektetve, segédanyagokkal, FXKVr Ø40 mm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 150 | fm |  |  | 0 | 0
2 | K-V002 | DOBOZOK OBO potenciál kiegyenlítő sín (1810+1801) 6db 6-16mm2+28db 6-16mm2 1db RD 8-10 csatlakozásokkal | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | K-V003 | 150x150mm falon kiv. kötödoboz pl:OBO | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | K-V004 | VEZETÉKEK, KÁBELEK YSLY vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába/kábelalagútba fektetve,kábel vég kiképzéssel 4x25mm2 | 30 | fm |  |  | 0 | 0
5 | K-V005 | 2YSLCY vörösréz vezetőjü árnyékolt, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába/kábelalagútba fektetve,kábel vég kiképzéssel 4x16mm2 | 10 | fm |  |  | 0 | 0
6 | K-V006 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába/kábelalalgútba fektetve,kábel vég kiképzéssel 5x16mm2 | 40 | fm |  |  | 0 | 0
7 | K-V007 | NYM-J vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, földárokba fektetve 3x2,5mm2 | 150 | fm |  |  | 0 | 0
8 | K-V008 | MKH Cu tip. Szigetelt rézvezeték EPH vezetőnek tartószerkezetre vagy vezetékcsatornába helyezve 6mm2 | 100 | fm |  |  | 0 | 0
9 | K-V009 | 10mm2 | 50 | fm |  |  | 0 | 0
10 | K-V010 | SZERELVÉNYEK 2p 25A-es tokozott ipari leválasztó kapcsoló, bekötve | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | K-V011 | Falon kívüli 2p+F dugaszoló aljzat | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-V012 | ELOSZTÓBERENDEZÉSEK "KH" jelű elosztóberendezés,bővítése V-05/II.sz. terv szerinti műszaki tartalommal, apróanyagokkal | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
13 | K-V013 | "AF" jelű elosztóberendezés fém lemez szekrényben V-07/II.sz. terv szerinti műszaki tartalommal, apróanyagokkal, bekötéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
14 | K-V014 | LÁMPA 1x53W ledes térvilágítási lámpatest, 3,5m oszloppal, beton alap készítéssel, IP65 pl: Tungsram Schreder, AURA led40 | 3 | db |  |  | 0 | 0
15 | K-V015 | EGYÉB Épületgépészeti berendezések bekötése | 10 | db |  |  | 0 | 0
16 | K-V016 | Kétrészes bilincs, víz, gáz és fűtési csövének az érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez 1/2"- 6" csőhöz. | 50 | db |  |  | 0 | 0
17 | K-V017 | Elektromos hálózat kialakításához szükséges apróanyagok (bilincsek, csavarok, rögzítő eszközök, stb.) helyszíni felmérés alapján | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
18 | K-V018 | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
19 | K-V019 | Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
20 | K-V020 | Földgáz távadó meglévő gázérzékelő közpotba kötve | 4 | db |  |  | 0 | 0
21 | K-V021 | Kábelárok ásás kézi erővel Ivo. talajban, földvisszatöltéssel 0,8m mélyen | 250 | fm |  |  | 0 | 0
22 | K-V022 | VILLÁMVÉDELEM Szabadon álló felfogó rúd, háromlábú állvánnyal, betonlappal, tetősík felett 3m túlnyúlással | 6 | db |  |  | 0 | 0
23 | K-V023 | ∅16/10mm horganyzott felfogó rúd, kémény oldalálra rögzíve kémény felett 1,5m túlnyúlással | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | K-V024 | Ø10 mm horganyzott köracél, felfogó/összekötő vezeték, lapos tetőre szerelve, tetővezető tartóval, 0,1m eltartással | 200 | db |  |  | 0 | 0
25 | K-V025 | Mechanikai védelem, levezető mentén 1.5m magasságig | 11 | db |  |  | 0 | 0
26 | K-V026 | Ø10 mm horganyzott köracél, földárokba fektetve | 120 | db |  |  | 0 | 0
27 | K-V027 | Kiállás földelőrendszerből eph sín, összekötésére | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | K-V028 | Kiállás földelőrendszerből villámvédelmi levezetők bekötésére | 11 | db |  |  | 0 | 0
29 | K-V029 | Tetőn lévő fém szerkezetek bilincses bekötése | 7 | db |  |  | 0 | 0
30 | K-V030 | Vizsgáló összekötő kialakítása levezetőkön | 11 | db |  |  | 0 | 0
31 | K-V031 | Villámvédelmi rendszer hatásosságának mérése, jegyzőkönyv készítése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
32 | K-V032 | Villámvédelem kialakításához szükséges kötődarabok, idomok, bilincsek, kengyelek, apróanyagok helyszini felmérés alapján | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
33 | K-V033 | Áramszolgáltatói ügyintézés | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
34 | K-V034 | Megvalósulási terv készítése elektromos | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
35 | K-V035 | Rezsianyagok, szállítási és egyéb járulékos költségek | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | K-V036 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0

## Irányítástechnika
SZÉPHŐ Zrt. - Szedreskerti Fűtőmű felújítására - II. ütem
|  | Anyagár összesen: |  |  |  |  | 0
|  | Munkadíj összesen: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Irányítástechnika | mindösszesen: |  | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Mennyi- ség | Egy- ség | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-I001 | Irányítástechnikai Kábelezés Kábelnyomvonal építés, kábelfektetés, kábelvégkiképzés, érbekötés. | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
2 | K-I002 | Mérnökszolgálat, Irányítástechnikai projekt vezetés, konzultációk, egyeztetések | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
3 | K-I003 | Hőmennyiségmérők bekötése elektromos és irányitástechnika oldalról Shiva rendszerbe integrálva. A hőmennyiségmérők költsége a gépészeti fejezetben kiírva! | 1 | Készlet |  |  | 0 | 0
4 | K-I004 | Terepi távadós műszerek, Hőmérséklet érzékelők, nyomástávadók mintavételi csonkokkal, alapelzáróval kompletten | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
5 | K-I005 | Meglévő Kazán közös belépő vízhőmérséklet szabályozó szelep 4-20mA kimenetének tükrözése K1 K2 K3 kazánvezérlőnek: Konverterekkel kábelezéssel üzembehelyezéssel kompletten | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
6 | K-I006 | Villamos vezérlési kapcsolatok kialakítása, bővítése (Villamos Vezérlőszekrények, frekvenciaváltók, stb…) | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
7 | K-I007 | Szedreskerti kazánház helyi, folyamatirányító rendszerének bővítése. Siemens Simatic S7-300 alapú PLC (Mint Bakony úti felügyeleti helyszínen) A P&I szerint szükséges be/kimenetekkel, Kommunikációs felületekkel, Bakony úti folyamatirányító rendszerrel kompatibilis helyi kezelő (Panel PC-s) rendszer bővítése, előszerelten, tesztelten kompletten. A kalkuláció feltételezi, hogy a kazános komplett saját égővezérlő és kazántechnológiai vezérlő rendszerrel kerülnek szállításra. A Technológiai folyamatirányító rendszer a kazánvezérlőkkel Profibus DP felületen kommunikál és ezen a felületen valósul meg a távműködtetés, távparaméterezés, távmonitoring lehetősége is. Kazántéri új folyamatmegjelenítő és kezelő érintőképernyős Ipari Panel PC-vel szerelt műszerszekrény. (IPC-T) | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
8 | K-I008 | PLC vezérlő és szabályozó programjának elkészítése. Mérnök és programozó munka | 2 | Egység |  |  | 0 | 0
9 | K-I009 | Helyi felügyeleti és kezelő HMI felület programjának elkészítése. A Bakony úti folyamatfelügyeleti rendszerrel kompatibilis ShivaREAL™ SCADA fejlesztő rendszerrel, applikációs szint. Licence anyagdíjjal. | 2 | Egység |  |  | 0 | 0
10 | K-I010 | Szedreskert helyszínű kommunikációs telemechanika bővítése. Bővűlt jelszám illesztés a Bakony úti telemechanikai rendszerhez. (adatátviteli rendszerek beruházási és havi rendszeres bérleti díjait az ár nem tartalmazza) | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
11 | K-I011 | Bakony úti Vezénylői ShivaREALTM SCADA Szerver programok bővítése: | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
12 | K-I012 | Bakony úti Vezénylői ShivaREALTM SCADA Screen kliens programok bővítése: | 2 | Egység |  |  | 0 | 0
13 | K-I013 | Üzembe helyezés, élesztés, üzemi próbák, tesztek, próbaüzemi közreműködés. Teljes körű tesztek lefolytatása. | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
14 | K-I014 | Kiszállás, szállítás, felvonulás, egyéb szolgáltatások, Kezelési utasítás készítése, oktatás, betanítás | 1 | Egység |  |  | 0 | 0
15 | K-I015 | Meglévő és új szivattyúkhoz Grundfos kommunikációs modul beépítése, vezetékezéssel, irányítástechnikai rendszerbe történő integrálással kompletten | 9 | db |  |  | 0 | 0
16 | K-I016 | Rezsianyagok, szállítási és egyéb járulékos költségek | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | K-I017 | Megvalósulási terv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | K-I018 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | Egység |  |  | 0 | 0