## Fedlap
ÁRAZATLAN ANYAGKIÍRÁS
SZÉKESFEHÉRVÁR BAKONYI ÚTI FŰTŐERŐMŰ
kazánház bővítés II. ütem
tender tervhez

## Elektromos
SZÉKESFEHÉRVÁR BAKONYI ÚTI FŰTŐERŐMŰ Kazán bővítés
Kazánház bővítés II.ütem
Elektromos árazatlan költségvetés
Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Menny. | Egység | Egységre jutó |  | A tétel ára összesen
|  |  |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
VÉDŐCSÖVEK
1 | Hajlékony PVC védőcső falon kívü szerelve, segédanyagokkal, FXPM Ø32 mm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 100 | fm |  |  | 0 | 0
2 | Hajlékony PVC védőcső falon kívü szerelve, segédanyagokkal, FXPM Ø20 mm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 150 | fm |  |  | 0 | 0
KÁBELTÁLCÁK
3 | Fém kábeltálca perforált kivitelben, korrózió és károsító behatásoknak ellenálló kivitelben, 60 mm-es oldalmagassággal, 1,5mm lemezvastagsággal, 1,5 méterenként gyári tartószerkezettel, rögzítő elemekkel, apróanyagokkal, Típus: OBO SKS 620 FT 200mm széles (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 40 | fm |  |  | 0 | 0
4 | OBO potenciál kiegyenlítő sín (1810) 6db 6-16mm2 1db RD 8-10 csatlakozásokkal | 3 | db |  |  | 0 | 0
VEZETÉKEK, KÁBELEK
5 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 4x185mm2 | 140 | fm |  |  | 0 | 0
6 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 4x35mm2 | 70 | fm |  |  | 0 | 0
7 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 4x6mm2 | 70 | fm |  |  | 0 | 0
8 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 4x2,5mm2 | 100 | fm |  |  | 0 | 0
7 | MKH Cu tip. Szigetelt rézvezeték EPH vezetőnek tartószerkezetre vagy vezetékcsatornába helyezve 6mm2 | 200 | fm |  |  | 0 | 0
8 | 16mm2 | 50 | fm |  |  | 0 | 0
9 | 50mm2 | 70 | fm |  |  | 0 | 0
SZERELVÉNYEK
10 | 3p 25A-es tokozott ipari leválasztó kapcsoló, bekötve | 7 | db |  |  | 0 | 0
11 | 25p 25A-es tokozott ipari leválasztó kapcsoló, bekötve | 3 | db |  |  | 0 | 0
ELOSZTÓBERENDEZÉSEK
12 | "GE2" jelű elosztóberendezés, fém lemezszekrény ajtóval IP54, beleépítve: -80A betáp leágazás leválasztó kapcsolóval - I+II. osztályú túlfeszültség levezető leágazás -3db 3kW-os motor leágazás -2db 10kW-os motor leágazás -2db tartalék leágazás apróanyagokkal,telepítéssel, bekötéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
13 | Meglévő FJ1 jelű elosztó átalakítás az alábbiak szerint: - meglévő fázisjavító elemek kiszerelése - 2db 250A-es megszakítós leágazás beépítése - 1db 80A-es megszakítós leágazás beépítés - elosztó beüzemelése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
14 | Meglévő KHE jelű elosztó bővítése 3db 0,3kW-os motoros leágazással | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
EGYEBEK
15 | Épületgépészeti berendezések bekötése | 3 | db |  |  | 0 | 0
16 | Kétrészes bilincs, víz, gáz és fűtési csövének az érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez 1/2"- 6" csőhöz. | 60 | db |  |  | 0 | 0
17 | Elektromos hálózat kialakításához szükséges apróanyagok (bilincsek, csavarok, rögzítő eszközök, stb.) helyszíni felmérés alapján | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
18 | Kábelátvezetések tűzgátló lezárása a szerkezetre előírt tűzállósági határérték követelménnyel. | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | Villamos szigetelő gumiszőnyeg (1kV) | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
20 | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
21 | Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
22 | Kazán vezérlés integrálása épületfelügyeleti rendszrbe | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
23 | Kazánok villamos leágazás kapcsolóinak bekötése a meglévő tűzjelző rendszerbe | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
24 | Megvalósított elektromos és irányítástechniaki rendszer beüzemelése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
25 | Megvalósított elektromos és irányítástechniaki rendszer megvalósulási terveinek elkészítése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
26. | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0

## Gépészet
SZÉKESFEHÉRVÁR BAKONYI ÚTI FŰTŐERŐMŰ Kazán bővítés
Kazánház bővítés II. ütem
Gépészeti árazatlan költségvetés
Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Menny. | Egység | Egységre jutó |  | A tétel ára összesen
|  |  |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték, forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10216-2/P235GH (MSZ 29:1986 A 37), szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, felületvédelem nélkül 323,9 x 8,0 mm | 210 | m |  |  | 0 | 0
2 | 273x6.3 mm | 30 | m |  |  | 0 | 0
3 | 219,1 x 5.9 mm | 70 | m |  |  | 0 | 0
4 | 168,3 x 4,5 mm | 52 | m |  |  | 0 | 0
5 | 60,3 x 2,0 mm | 80 | m |  |  | 0 | 0
6 | 26,9x2,6mm | 100 | m |  |  | 0 | 0
7 | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, cső és regisztercső felületén, függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén | 512 | m |  |  | 0 | 0
8 | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén , függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Trinát univerzális alapozóval szürke | 512 | m |  |  | 0 | 0
9 | Épületgépészeti, ipari melegtechnológiai berendezés és csővezeték hőszigetelése csupasz kőzetgyapot csőhéjjal, a felhelyezett csőhéjak méterenként 6 helyen horganyzott acél kötözőhuzallal történő átfogásával, ROCKWOOL RS 880 típusú, anyaga: csupasz kőzetgyapot 50 mm vastag 27 mm átm. csővezetékre | 100 | m |  |  | 0 | 0
10 | 60 mm átm. csővezetékre | 80 | m |  |  | 0 | 0
11 | 169 mm átm. csővezetékre | 52 | m |  |  | 0 | 0
12 | 219 mm átm. csővezetékre | 70 | m |  |  | 0 | 0
13 | 273x6.3 mm csővezetékre | 30 | m |  |  | 0 | 0
14 | 323.9 mm átm. csővezetékre | 210 | m |  |  | 0 | 0
15 | Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezés szigetelése ásványgyapot anyaggal, öntapadó tüskére rögzítve, öntapadó szalag felület folytonosítással 50 mm vastag | 270 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | Hőszigetelt körkeresztmetszetű egyenes vezetékek fémlemez burkolása, 100 mm külső átmérőig AL 99.5 min.alumínium lemezzel 0.80 mm vtg. | 250 | m |  |  | 0 | 0
17 | 101-200 mm átmérők között AL 99.5 min.alumínium lemezzel 0.80 mm vtg. | 100 | m |  |  | 0 | 0
18 | 201-300 mm átmérők között AL 99.5 min.alumínium lemezzel 0.80 mm vtg. | 310 | m |  |  | 0 | 0
19 | Hőszigetelt körkeresztmetszetű egyenes vezetékek fémlemez burkolása, ívekhez készített idomokkal együtt 401-500 mm átmérők között AL 99.5 min.alumínium lemezzel 1.00 mm vtg. | 5 | m |  |  | 0 | 0
20 | Hegeszthető toldatos karima MSZ EN 1092-1:2002 szerint a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), felszerelve, szénacélból, MSZ EN 1092-1:2002 - PN 16 DN 300 | 30 | db |  |  | 0 | 0
21 | DN 250 | 24 | db |  |  | 0 | 0
22 | DN 200 | 13 | db |  |  | 0 | 0
23 | DN 150 | 8 | db |  |  | 0 | 0
24 | DN 125 | 4 | db |  |  | 0 | 0
25 | DN 50 | 4 | db |  |  | 0 | 0
26 | DN 25 | 56 | db |  |  | 0 | 0
27 | Karimás oldható kötés készítése és szerelése, C pontossági fokozatú kötőelemekkel, klingerit tömítőgyűrűvel, PN 16 DN 300 | 30 | klt |  |  | 0 | 0
28 | DN 250 | 24 | klt |  |  | 0 | 0
29 | DN 200 | 13 | klt |  |  | 0 | 0
30 | DN 150 | 8 | klt |  |  | 0 | 0
31 | DN 125 | 4 | klt |  |  | 0 | 0
32 | DN 50 | 4 | klt |  |  | 0 | 0
33 | DN 25 | 56 | klt |  |  | 0 | 0
34 | GÁZVEZETÉK ÉPÍTÉS: Varratnélküli acélcsőből készült gázvezeték, forrcsőívekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 1028-2/L245NB szabadon szerelve, csőbilinccsel, ill.egyedi csőfüggesztő szerkezettel 88,9 x 3,2 mm | 24 | m |  |  | 0 | 0
35 | 108,0 x 3,6 mm | 45 | m |  |  | 0 | 0
36 | 3/4" | 160 | m |  |  | 0 | 0
37 | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, cső és regisztercső felületén, függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén | 212 | m |  |  | 0 | 0
38 | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén, függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Trinát univerzális alapozóval fehér | 212 | m |  |  | 0 | 0
39 | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén, függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Trinát magasfényű zománccal sárga | 212 | m |  |  | 0 | 0
40 | Csőtartók, csőalátámasztások, típus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel, idomacélból, csavarok hozzáadásával, hegesztett kivitelben, alapmázolva, beépítve. 0-50,00 kg/db súlyig | 5100 | kg |  |  | 0 | 0
41 | Szivattyú alapkeret készítése és elhelyezése idomacélból, szénacél alaplemezzel, ipari betonpadlóba lefogató dübelekkel, nem zsugorodó beton kiöntéssel, betonpadló tüskézésével, szivattyú lefogató csavarokkal, a szivattyúk telepítésével komplett (4 db alapkeret, 6 db szivattyú számára) | 1600 | kg |  |  | 0 | 0
42 | Pillangószelep acélöntvényből, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARU csigahajtással DN 300 PN16 | 12 | db |  |  | 0 | 0
43 | DN250 PN16 | 6 | db |  |  | 0 | 0
44 | DN 200 PN16 | 12 | db |  |  | 0 | 0
45 | Ferdeülésű szennyfogó-szűrő szűrőbetéttel, leeresztő csavarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, öntöttvasból DN 300 PN16 | 2 | db |  |  | 0 | 0
46 | Átmeneti szabályzó (fojtó) szelep, kézikerékkel, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, öntöttvasból , motoros működtetéssel |  |  |  |  | 0 | 0
47 | DN 250 PN16 | 8 | db |  |  | 0 | 0
48 | Átmeneti elzárószelep kézikerékkel, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, öntöttvasból DN 25 PN16 | 16 | db |  |  | 0 | 0
49 | DN50 PN40 | 8 | db |  |  | 0 | 0
50 | Rugóterhelésű biztonsági szelep acélöntvényből, ellenkarimákkal, tömitésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, DN 125/200 PN16 | 2 | db |  |  | 0 | 0
51 | DN 25 PN16 | 2 | db |  |  | 0 | 0
52 | Hegesztett tömszelencés gömbcsap kézikarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, GÁZHOZ PN 16 DN 20 | 4 | db |  |  | 0 | 0
53 | DN 80 | 2 | db |  |  | 0 | 0
54 | Helyi nyomásmérő átm. 100 számlappal, manométerszeleppel, vízzsákcsővel |  |  |  |  | 0 | 0
55 | 0-10 bar | 10 | db |  |  | 0 | 0
56 | Hely hőmérő, higanyos vagy tárcsás kivitel, egyenes illetve könyök beépítési móddal, védőhüvellyel |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
57 | t=0-150°C | 20 | db |  |  | 0 | 0
58 | Kazán: A tervezett kazán gáztüzelésű ~19 MW-t hőteljesítményű, melegvizes, lángcsöves és kondenzációs fokozattal ellátott. A kazán igényelt hőteljesítménye és várható hőfoklépcsője: · nyári üzemállapot: 100/45°C, max. kiadott teljesítmény 10MW, · téli üzemállapot: 100/65°C, max kiadott teljesítmény 19 MW. A kazán külön kazánköri szivattyú csoporttal rendelkezik, mely várható max. üzemi térfogatárama 460 m3/h, minimum térfogatárama 40m3/h. A kazán a rendszerhez belépő ágon a keringető szivattyúk nyomó ágának gyűjtő csövéből, kilépő ágon pedig a fűtés előremenő gyűjtőcsövére csatlakozik. A kazán kondenzációs ECO fokozata a belépőágról külön fordulatszám szabályozott keringető szivattyúval részáramban biztosítja a hővisszanyerést és hatásfoknövelést. A kazán háromjáratú szabályzószeleppel biztosítja a kazán minimum belépő hőfokát, mely ~60°C. A kazánégő a kilépő hőfokra szabályoz (100°C), mely hőfokvédelemmel ellátott. · Kazán tüzelési teljesítménye: Qh = 19 000 kW. · Hatásfok (100%-os terhelésnél): 101,8 % földgáz, (kondenzációs füstgáz hőhasznosítóval) Gázfogyasztás: 2 186 Nm3/h. · Max megengedett gáznyomás a szerelvénysor előtt 4,0 bar(g) Földgáz fűtőérték: Hi =34 MJ/Nm3. Gázfogyasztás max terhelésnél: 2186 Nm3/h. Szabályozási tartomány: minimum 1:8, Kazán beszállítás a kazánházhoz, daruzás, alaphoz görgőzés, alapra emelés, rögzítés és telepítés szállítással, daruzással | 2 | rend |  |  | 0 | 0
59 | Füstgáz elvezető rendszer, egyedi gyártású, túlnyomásos bekötőcsövek telepítéssel és kéménycsonkokra történő rákötéssel, a szükséges kompenzátorokkal motoros csappantyúkkal, nadrágidommal, egyedi tervezésű acél tartószerkezettel Szállított közeg füstgázok Szállított max.tömegáram 30 500 kg/h Szállított max. normál térfogatáram 24 439 Nm3/h Szállított közeg hőfoka 60...70 °C Haszoncső átmérője 1000 mm Külső hőszigetelés átmérője 1200 mm Külső héj anyaga: alu. Füstgázelvezető béléscsövének anyaga: 1.4404 Hangcsillapítás abszorpciós hangtompítóval (~10dB(A)), vizsgálónyílások, kondenzátum elvezető csonk, kondenz semlegesítővel, tömörzárású füstgázcsappantyúval, villámvédelemmel Füstgázelvezető rendszer típusa: egyedi gyártású, túlnyomásos Nyomásfokozat PN0,1 Füstgáz elvezető rendszer helyszínre szállítása felépítése, rögzítése az épület acélszerkezetéhez, átvezetés esővédővel ellátása szállítással, daruzással | 2 | rend |  |  | 0 | 0
60 | Épületszerkezet helyreállítás a kéménybekötés és egyéb csőátvezetéseknél, az esetleges oszlopkiváltás miatti építészeti helyreállítás, Jenbacher gázmotor átszállításához szükséges falbontás és helyreállítás. | 1 | rend |  |  | 0 | 0
61 | Az új és meglévő kazánok tetején lévő nagyobb tömegű eszközök berendezések mozgatásához szükséges emelőgerenda és futómacska telepítése, szükség szerint hatósági engedélyeztetése | 1 | rend |  |  | 0 | 0
62 | Állványozási és bontási munkák, a bontás, építés és szerelés, üzembehelyezés, próbaüzem során keletkező törmelékek, hulladékok tárolása teljeskörű elszállítása | 1 | egys |  |  | 0 | 0
63 | Meglévő vasbeton kazánbak elbontása és a felület helyreállítása | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
64 | Munkaterület lehatárolása a meglévő üzemelő berendezésektől, építési fóliával (0.15mm vtg), vagy egyéb szerkezettel | 300 | m2 |  |  | 0 | 0
65 | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 30 | óra |  |  | 0 | 0
66 | kazánok,illetve hőközpont beüzemelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
67 | Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 20 | óra |  |  | 0 | 0
68 | gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája | 15 | óra |  |  | 0 | 0
69 | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 15 | óra |  |  | 0 | 0
70 | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény a kémény átvételéről | 1 | db |  |  | 0 | 0
71 | A garanciális idószak lezárását megelőzően, illetve azon belül az egyes főberendezések gyártója által előírt karbantartási utasítások alapján a karbantartási feladatok elvégzése | 1 | rend |  |  | 0 | 0
72 | Kiviteli terv készítése gáz és technológia | 1 | db |  |  | 0 | 0
73 | Megvalósulási terv készítése gáz és technológia | 1 | db |  |  | 0 | 0
74 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
| ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## Irányítástechnika
SZÉKESFEHÉRVÁR BAKONY UTCA FŰTŐERŐMŰ Kazán bővítés
Kazánház bővítés II.ütem
Irányítástechnikai árazatlan költségvetés
Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Menny. | Egység | Egységre jutó |  | A tétel ára összesen
|  |  |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
Tétel | Megnevezés:
1.1 | Irányítástechnikai Kivitelei, és megvalósulási terv készítése Bakony úti Kazánházhoz az új kazánokhoz és rendszerbe illesztésükhöz. A Bakony utcai Fűtőerőmű meglévő irányítástechnikai Megvalósulási irtech. és áramút terveinek kiegészítése. Átadás elektronikus és nyomtatott formában. | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
1.2 | Mérnökszolgálat, Irányítástechnikai projekt vezetés, konzultációk, egyeztetések | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
1.3 | Gépész tervek és P&I-ok szerinti új irányítástechnikai primer érzékelő és műszer elemek, készülékek beszerzése, beépítése, üzembe helyezése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
1.4 | Villamos vezérlési kapcsolatok kialakítása (Villamos Vezérlőszekrényekkel, frekvenciaváltókkal, stb…) | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.5 | Bakony út kazánház meglévő PLC1 jelű Siemens Simatic S7-300 típusú technológiai vezérlő PLC be/ki meneti kártyáinak és kommunikációs kártyáinak bővítése a kivitelei tervek szerinti szükséges mértékig. Új irányítástechnikai készülékek, egységek, beépítése, belső huzalozások elkészítése. | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.6 | PLC1 vezérlő és szabályozó programjának bővítése II. ütemre vonatkozóan. Szabályozások, vezérlések, Profibus DP jelbővítés vezénylő felé. | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.7 | Bakony úti Vezénylői IPC1 berendezés ShivaREAL (TM) SCADA Szerver programok bővítése II. ütemre vonatkozóan: MK-002, MK-003 teljes körű integrálása, kommunikációk kezelése, vezénylési feladatok kidolgozása, adatgyűjtés, eseménynaplózás, kompletten | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.8 | Bakony úti Vezénylői IPC1 ShivaREAL (TM) SCADA Screen kliens programok bővítése II. ütemre vonatkozóan: Meglévő MK-001 kazánnal egyenértékű kezelői és megjelenítési felületek kialakítása. (Bakony út és Királysor u. helyszínek termináljain) | 2 | rend |  |  | 0 | 0
1.9 | MS SQL Adatbázis-rendszer bővítés, Excel táblázatos adatfeldolgozási rendszerek kiegészítése II. ütemre vonatkozóan | 2 | rend |  |  | 0 | 0
1.10 | Bakony úti Erőmű főgázmérő alapú gázprognózis és gázlimit figyelés algoritmus kiegészítése a II. ütemben beépülő Melegvíz kazánok földgázfogyasztásának figyelembe vételével, ezek szabályozott gázfogyasztás vezénylésével, korlátozásával. | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.11 | II. ütemhez tartozó irányítástechnikai kommunikációs kábelek és jelkábelek fektetése, szerelése | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.12 | Új Kazánköri szivattyúk (főkör és ECO köri) frekvenciaváltóinak meglévő PLC1-SCADA rendszerre csatlakoztatása, automatikai feladatok integrálása PLC1 és SCADA rendszerben. (Direkt huzalozott és kommunikációs kapcsolattal) | 2 | rend |  |  | 0 | 0
1.13 | II. ütemhez tartozó Hőmennyiségmérő kommunikációs illesztése a meglévő rendszerhez | 2 | rend |  |  | 0 | 0
1.14 | II. ütem üzembe helyezése, élesztése, üzemi próbái, tesztek, próbaüzemi közreműködés. Teljes körű tesztek lefolytatása. | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
1.15 | Kiszállás, szállítás, felvonulás, egyéb szolgáltatások, Kezelési utasítás készítése, megvalósulási tervek, oktatás, betanítás | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
1.16 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
| ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0