## Fedlap
ÁRAZATLAN ANYAGKIÍRÁS
SZÉKESFEHÉRVÁR SZEDRESKERTI FŰTŐMŰ
fűtőmű korszerűsítés
tender tervhez

## gépészet
Gépészeti árazatlan költségvetés
Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Menny. | Egység | Egységre jutó |  | A tétel ára összesen
|  |  |  | Anyag nettó Ft | Munkadíj nettó Ft | Anyag nettó Ft | Munkadíj nettó Ft
1 | Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték, forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10216-2/P235GH (MSZ 29:1986 A 37), szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, felületvédelem nélkül 273x6.3 mm | 104 | m |  |  | 0 | 0
2 | 219,1 x 5.9 mm | 36 | m |  |  | 0 | 0
3 | 168,3 x 4,5 mm | 181 | m |  |  | 0 | 0
4 | 139,7 x 4,0 mm | 22 | m |  |  | 0 | 0
5 | 114,3 x 3,6 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
6 | 60,3 x 2.9 mm | 24 | m |  |  | 0 | 0
7 | 48.3 x 2.6 mm | 73 | m |  |  | 0 | 0
8 | 42,4 x 2,6 mm | 33 | m |  |  | 0 | 0
9 | 26,9 x 2,3 mm | 120 | m |  |  | 0 | 0
10 | 21,3 x 2,0 mm | 60 | m |  |  | 0 | 0
11 | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, cső és regisztercső felületén, függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén | 450 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén , függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Trinát univerzális alapozóval szürke | 450 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | Épületgépészeti, ipari melegtechnológiai berendezés és csővezeték hőszigetelése csupasz kőzetgyapot csőhéjjal, a felhelyezett csőhéjak méterenként 6 helyen horganyzott acél kötözőhuzallal történő átfogásával, ROCKWOOL RS 880 típusú, anyaga: csupasz kőzetgyapot 50 mm vastag 27 mm átm. csővezetékre | 50 | m |  |  | 0 | 0
14 | 60 mm átm. csővezetékre | 130 | m |  |  | 0 | 0
15 | 169 mm átm. csővezetékre | 209 | m |  |  | 0 | 0
16 | 219 mm átm. csővezetékre | 36 | m |  |  | 0 | 0
17 | 273x6.3 mm csővezetékre | 104 | m |  |  | 0 | 0
18 | 508 mm átm. csővezetékre | 6 | m |  |  | 0 | 0
19 | Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezés szigetelése ásványgyapot anyaggal, öntapadó tüskére rögzítve, öntapadó szalag felület folytonosítással 50 mm vastag | 100 | m2 |  |  | 0 | 0
20 | Hőszigetelt körkeresztmetszetű egyenes vezetékek fémlemez burkolása, ívekhez készített idomokkal együtt, 100 mm külső átmérőig, AL 99.5 min.alumínium lemezzel 0.80 mm vtg. | 180 | m |  |  | 0 | 0
21 | 101-200 mm átmérők között AL 99.5 min.alumínium lemezzel 0.80 mm vtg. | 209 | m |  |  | 0 | 0
22 | 201-300 mm átmérők között AL 99.5 min.alumínium lemezzel 0.80 mm vtg. | 140 | m |  |  | 0 | 0
23 | 500-550 mm átmérők között AL 99.5 min.alumínium lemezzel 1.00 mm vtg. | 6 | m |  |  | 0 | 0
24 | Hegeszthető toldatos karima MSZ EN 1092-1:2002 szerint a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), felszerelve, szénacélból, MSZ EN 1092-1:2002 - PN 16 DN 250 | 34 | db |  |  | 0 | 0
25 | DN 200 | 16 | db |  |  | 0 | 0
26 | DN 150 | 62 | db |  |  | 0 | 0
27 | DN 125 | 11 | db |  |  | 0 | 0
28 | DN 100 | 14 | db |  |  | 0 | 0
29 | DN 80 | 18 | db |  |  | 0 | 0
30 | DN 65 | 8 | db |  |  | 0 | 0
31 | DN 50 | 28 | db |  |  | 0 | 0
32 | DN 40 | 24 | db |  |  | 0 | 0
33 | DN 32 | 18 | db |  |  | 0 | 0
34 | DN 20 | 52 | db |  |  | 0 | 0
35 | Karimás oldható kötés készítése és szerelése, C pontossági fokozatú kötőelemekkel, klingerit tömítőgyűrűvel, PN 16 DN 250 | 34 | klt |  |  | 0 | 0
36 | DN 200 | 16 | klt |  |  | 0 | 0
37 | DN 150 | 62 | klt |  |  | 0 | 0
38 | DN 125 | 11 | klt |  |  | 0 | 0
39 | DN 100 | 14 | klt |  |  | 0 | 0
40 | DN 80 | 18 | klt |  |  | 0 | 0
41 | DN 65 | 8 | klt |  |  | 0 | 0
42 | DN 50 | 28 | klt |  |  | 0 | 0
43 | DN 40 | 30 | klt |  |  | 0 | 0
44 | DN 32 | 18 | klt |  |  | 0 | 0
45 | DN 20 | 52 | klt |  |  | 0 | 0
46 | Hegeszthető toldatos karima MSZ EN 1092-1:2002 szerint a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), felszerelve, Saválló acélból, MSZ EN 1092-1:2002 - PN 16 DN 40 | 6 | db |  |  | 0 | 0
47 | Hosszvarratos saválló acélcsőből készült sótalanvíz vezeték, forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: 1.4571 szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, felületvédelem nélkül 48,3 x 2,1mm | 36 | m |  |  | 0 | 0
48 | GÁZVEZETÉK ÉPÍTÉS: Varratnélküli acélcsőből készült gázvezeték, forrcsőívekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 1028-2/L245NB szabadon szerelve, csőbilinccsel, ill.egyedi csőfüggesztő szerkezettel 88,9 x 3,2 mm | 12 | m |  |  | 0 | 0
49 | 76,1 x 2,9 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
50 | 60,3 x 2.9 mm | 3 | m |  |  | 0 | 0
51 | 33,7 x 2,6 mm | 54 | m |  |  | 0 | 0
52 | 21,3 x 2,0 mm | 9 | m |  |  | 0 | 0
53 | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, cső és regisztercső felületén, függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén | 22 | m2 |  |  | 0 | 0
54 | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén, függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Trinát univerzális alapozóval fehér | 22 | m2 |  |  | 0 | 0
55 | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén, függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Trinát magasfényű zománccal sárga | 22 | m2 |  |  | 0 | 0
56 | Csőtartók, csőalátámasztások, csőfüggesztések, típus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel, idomacélból, csavarok hozzáadásával, hegesztett kivitelben, alapmázolva, beépítve. 0-50,00 kg/db súlyig | 6200 | kg |  |  | 0 | 0
57 | Szivattyú alapkeret készítése és elhelyezése idomacélból, szénacél alaplemezzel, ipari betonpadlóba lefogató dübelekkel, nem zsugorodó beton kiöntéssel, betonpadló tüskézésével, szivattyú lefogató csavarokkal, a szivattyúk telepítésével komplett (6 db alapkeret, 6 db szivattyú számára) | 1200 | kg |  |  | 0 | 0
58 | Pillangószelep acélöntvényből, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARU csigahajtással DN 250 PN16 | 7 | db |  |  | 0 | 0
59 | DN 150 PN16 | 18 | db |  |  | 0 | 0
60 | Ferdeülésű szennyfogó-szűrő szűrőbetéttel, leeresztő csavarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, öntöttvasból DN 250 PN16 | 2 | db |  |  | 0 | 0
61 | Kézi működtetésű visszamosható szennyfogó-szűrő a visszatérő fűtési vízre, szűrőbetéttel, leeresztő csavarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, 286 m3/h max. térfogatáram szűrésére DN 250 PN16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | Átmeneti szabályzó (fojtó) szelep, kézikerékkel, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, öntöttvasból DN150 PN16 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | cellák egyesítve, tételszámok módosításra kerültek
63 | DN 40 PN16 | 2 | db |  |  | 0 | 0
64 | Átmeneti elzárószelep (tolózár) kézikerékkel, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, öntöttvasból DN250 PN16 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | cellák egyesítve
65 | Rugóterhelésű biztonsági szelep acélöntvényből, ellenkarimákkal, tömitésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, DN 100/150 PN16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | DN 20/32 PN16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
67 | Hegesztett tömszelencés gömbcsap kézikarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, PN 16 DN 25 | 15 | db |  |  | 0 | 0
68 | DN32 | 8 | db |  |  | 0 | 0
69 | DN40 | 8 | db |  |  | 0 | 0
70 | DN 50 | 6 | db |  |  | 0 | 0
71 | Hegesztett tömszelencés gömbcsap kézikarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, GÁZHOZ PN 16 DN 20 | 4 | db |  |  | 0 | 0
72 | DN 80 | 2 | db |  |  | 0 | 0
73 | Háromjáratú elektromechanikus hajtóműves keverő szabályozó szelep, karimás kivitel, fűtési melegvízre (tmax=110°C) DN 250 / PN16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
74 | Háromjáratú elektromechanikus hajtóműves átmeneti fojtó szabályozó szelep, karimás kivitel, fűtési melegvízre (tmax=110°C) DN 40 / PN16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
75 | Elektromechanikus hajtóműves átmeneti fojtó szabályozó szelep, karimás kivitel, 40% ethyl.glic. Közegre (tmax=110°C) DN 32 / PN16 | 3 | db |  |  | 0 | 0
76 | Helyi nyomásmérő átm. 100 számlappal, manométerszeleppel, vízzsákcsővel 0-10 bar | 25 | db |  |  | 0 | 0 | cellák egyesítve
77 | Hely hőmérő, higanyos vagy tárcsás kivitel, egyenes illetve könyök beépítési móddal, védőhüvellyel t=0-150°C | 30 | db |  |  | 0 | 0 | cellák egyesítve
78 | Csővezetékek légtelenítésére, DN80 légedénnyel ellátott légtelenítők szállítása és beszerelése, 1" szakaszoló és légtelenítő gömcsapokkal, központi gyűjtőre majd csatornára vezetve | 12 | db |  |  | 0 | 0
79 | SPIROTOP vagy ezzel egyenértékű úszóházas automata gyors légtelenítő szelep a fűtési rendszer légtelenítéséhez, szakaszoló gömbcsappal, ethyl glic. közegre, max. 10 bar 1/2" | 8 | db |  |  | 0 | 0
80 | Ürítő gömbcsapok a fűtési vezetékek ürítésére, tömlővéges csatlakozással, PN16 1/2" | 14 | db |  |  | 0 | 0
81 | 1" | 16 | db |  |  | 0 | 0
82 | Kazán: A tervezett kazán gáztüzelésű 4,7-5,4 MW-t hőteljesítményű, melegvizes, lángcsöves és kondenzációs fokozattal ellátott. A kazán igényelt hőteljesítménye és várható hőfoklépcsője: · nyári üzemállapot: 100/45°C, max. kiadott teljesítmény 4,7-5,4MW, · téli üzemállapot: 100/65°C, max kiadott teljesítmény 4,7-5,4 MW. A kazán kondenzációs ECO fokozata a belépőágról külön keringető szivattyúval részáramban biztosítja a hővisszanyerést és hatásfoknövelést. Kazán tüzelési teljesítménye: Qh = 5 000 kW. · Gázfogyasztás: 585,5 Nm3/h. · Max megengedett gáznyomás a szerelvénysor előtt 4,0 bar(g) Szabályozási tartomány: minimum 1:5 Szükséges műszerezéssel, vezérlő automatikával, biztonsági határolókkal, távfelügyeleti kommunikációval, folyamatos szabályozású földgázégővel, gázszerelvénysorral, égéslevegő ventilátorral. Kazán beszállítás a kazánházhoz, daruzás, alaphoz görgőzés, alapra emelés, rögzítés és telepítés szállítással, daruzással Műszaki leírás szerinti műszaki tartalommal! | 1 | rend |  |  | 0 | 0
83 | Füstgáz elvezető rendszer, egyedi gyártású, túlnyomásos bekötőcső telepítéssel és kéménycsonkokra történő rákötéssel, meglévő kémény felújítással, béleléssel, a szükséges kompenzátorral motoros csappantyúval, egyedi tervezésű acél tartószerkezettel Szállított közeg füstgázok Szállított max.tömegáram 7768 kg/h Szállított max. normál térfogatáram 6257 Nm3/h Szállított közeg hőfoka 60...90 °C Haszoncső átmérője 990 mm Külső hőszigetelés átmérője 1200 mm Külső héj anyaga: alu. Füstgázelvezető béléscsövének anyaga: 1.4404 Hangcsillapítás abszorpciós hangtompítóval(jogszabályokban előírt határértékekre méretezve), vizsgálónyílások, kondenzátum elvezető csonk, kondenz semlegesítővel, tömörzárású füstgázcsappantyúval, villámvédelemmel Füstgázelvezető rendszer típusa: egyedi gyártású, túlnyomásos Nyomásfokozat PN0,1 Füstgáz elvezető rendszer helyszínre szállítása felépítése, meglévő kémény szükséges felújítása, tetőátvezetés felülvizsgálata és szükséges felújítása, kémény béléscsővel való ellátása szállítással, daruzással | 1 | rend |  |  | 0 | 0
84 | Vízkezelő berendezés szállítása, telepítése és beüzemelése a kazánok és távhőrendszer pótvízellátására a városi ivóvíz hálózatból. Fő elemei: Kézi visszamosású védőszűrő Duplex 1.5/350 ipari kétoszlopos vízlágyító RO berendezés 2000 lit/h permeátum teljesítménnyel DN32 impulzusadós hidegvízmérő a vegyszeradagolók vezérléséhez 2 db 2,5 lit/h vegyszeradagoló állomás Automata vezérlőegység | 1 | rend |  |  | 0 | 0 | a 87. tételben szereplő megnevezést töröltük ebből a cellából
85 | HYDRO-FIL 35 tip. részáramú szűrő tervezése, beépítése távhő vezeték rendszerbe a működéséhez szükséges minden kiegészítővel kompletten | 1 | rend |  |  | 0 | 0 | külön tételként szerepeltetjük
86 | Az új valamint a később telepítendő kazánok tetején lévő nagyobb tömegű eszközök berendezések mozgatásához szükséges emelőgerenda és futómacska telepítése, szükség szerint hatósági engedélyeztetése | 1 | rend |  |  | 0 | 0
87 | Automatikus vezérlésű nyomástartó berendezés a kazánház és hozzá csatlakoztatott távfűtő rendszer fűtési vízkörének nyomástartására a dagadóvíz elvezetésére 5m3 térfogatú zárt atmoszférikus pótvíztartályba és 2db pótvíz szivattyúval (Q=5m3/h H=70m) a pótvíz betáplálására a pótvíztartályokból vagy a vízkezelő berendezéstől, komplett automata vezérléssel, a berendezések leszállításával, telepítésével, beüzemelésével | 1 | rend |  |  | 0 | 0
88 | Álló kivitelű hidraulikus rövidzár szállítása és telepítése, DN500 H=5m mérettel, üzemi nyomás max. 16 bar, üzemi hőmérséklet max. 110°C, 5xDN250/PN16 fűtési víz csonkokkal, acél lábszerkezettel, ürítő, légtelenítő csonkokkal, DN50 pótvízbetápláló csonkkal, edényfenék lezárással, alapmázolva, szigeteléstartó tüskézéssel, vagy abroncsokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
89 | Távvezetéki fűtési keringtető szivattyúk, alapkeretre szerelt kivitelű centrifugálszivattyúk szállítása, telepítése, büzemelése Jele: TVKSZ-1, -2, -3 Q= 150 m3/h H= 55 m.v.o. Pe= 35kW | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 3 db-ról 2-re módosult
90 | Kazánköri, fűtési keringtető szivattyú, inline kivitelű centrifugálszivattyú szállítása, telepítése, büzemelése Jele: KKSZ-1 Q= 95 m3/h H=6 m.v.o. Pe=2.3kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
91 | Kazán ECO, kondenzációs hőhasznosító köri, fűtési keringtető szivattyú, inline kivitelű centrifugálszivattyú szállítása, telepítése, büzemelése Jele: EKSZ-1 Q= 93 m3/h H=4 m.v.o. Pe=1,7kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
92 | Épületfűtési keringtető szivattyú, 40% ethy.glicol fűtőközeg keringtetésére, inline kivitelű centrifugálszivattyú szállítása, telepítése, büzemelése Jele: FKSz-1 Q= 6.43 m3/h H=6 m.v.o. Pe=0.25kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
93 | Zárt gumi membrános tágulási tartály szállítása beépítése az épület fűtési kör változó nyomástartására, 40% ethyl.glic közegre. Térfogat: 50 lit. Előnyomás: 1.5 bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
94 | Szerelhető lemezes hőcserélő szállítása telepítése, büzemelése az épületfűtési kör fűtésére, primer oldalon fűtési víz, szekunder oldalon 40% ethyl.glic. Közeg. Hőteljesítmény: 250kW Primer oldali hőfoklépcső: 70/45°C Szekunder oldali hőfoklépcső: 40/65°C | 1 | db |  |  | 0 | 0
95 | Épület szellőző, frisslevegős thermoventilátor szállítása, beépítése, beüzemlése hangcsillapító zsaluval, tartószerkezettel, 40% ethyl.glic. 65/40°C hőfoklépcsőjű fűtőközeggel való működéssel. Légszállítás: 5200 m3/h Hőteljesítmény: 77 kW Elektromos fogyasztás: 0,25 kW | 3 | db |  |  | 0 | 0
96 | Vészszellőző ventilátor szállítása, beépítése és beüzemelése a kazáncsarnok vészszellőztetésére gázveszély esetén, robbanásbiztos kivitellel, hangcsillapított zsaluval, védőráccsal, tartószerkezettel. Légszállítás: 8500 m3/h | 3 | db |  |  | 0 | 0
97 | Meglévő 3 db kazán bontása, és elszállítása, a kazáncsarnokban lévő, fűtési és gáz vezetékek visszabontása az új technológiához történő kapcsolódásig | 1 | rend |  |  | 0 | 0
98 | Kültéri pótvíztartály és gáztalanítós táptartály bontása a csatlakozó csővezetékekkel együtt. A bontott elemek, csővezetékek, tartószerkezetek, hőszigetelések, esetleges veszélyes hulladékok teljeskörű elszállítása. | 1 | rend |  |  | 0 | 0
99 | Épület víz, csatorna, irodarész melegvíz fűtéshálózatának felülvizsgálata, a korrodált elhasznált elemek cseréje, a szaniter berendezések teljeskörű cseréje | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
100 | Állványozási és bontási munkák | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
101 | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája, beszabályozása | 30 | óra |  |  | 0 | 0
102 | kazánok, hőközpont, vízkezelő, nyomástartó rendszer beüzemelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
103 | Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 20 | óra |  |  | 0 | 0
104 | gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája | 15 | óra |  |  | 0 | 0
105 | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 15 | óra |  |  | 0 | 0
106 | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény a kémény átvételéről | 1 | db |  |  | 0 | 0
107 | A garanciális időszak lezárását megelőzően, illetve azon belül az egyes főberendezések gyártója által előírt karbantartási utasítások alapján a karbantartási feladatok elvégzése | 1 | rend |  |  | 0 | 0
108 | Kiviteli terv készítése gáz és technológia | 1 | db |  |  | 0 | 0
109 | Megvalósulási terv készítése gáz és technológia | 1 | db |  |  | 0 | 0
110 | DN200 gáz mágnesszelep beépítése minden a beépítéséhez szükséges segédanyaggal kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Új tétel
111 | DN200 gáz vezeték gázmérő helyiségből kazántérbe átvezetésének tűzvédelmi lezárása gáztervenek megfelelően. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Új tétel
112 | DN200 gáz mágnesszűrő beépítése minden a beépítéséhez szükséges anyaggal kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Új tétel
113 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
| ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## építészet
Építész árazatlan költségvetés
Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Menny. | Egység | Egységre jutó |  | A tétel ára összesen
|  |  |  | Anyag nettó Ft | Munkadíj nettó Ft | Anyag nettó Ft | Munkadíj nettó Ft
Homlokzati falra vonatkozó munkanemek és mennyiségek
Bontási munkák
1 | Üvegezett illetve lemezbetétes fémvázas falszerkezet bontása | 350 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Kívülről klinker burkolatú, 38 cm vtg. lábazati fal bontása, nyílászárók elhelyezéséhez | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
Építési munkák
3 | Új tartószerkezet készítése melegen hengerelt és hidegen hajlított profilokból | 7 | t |  |  | 0 | 0
4 | Gép beszállító nyílás kialakítása, HEA szelvényekből, 3,00 m x 4,00m | 3 | db. |  |  | 0 | 0
5 | 1012 cm vtg. Kingspan homlokzati falpanel, 1,00m x 3,00 m | 297 | m2 |  |  | 0 | 0 | Javítva a méret
6 | 1,00m x 1,50 m | 15 | . m2 |  |  | 0 | 0
7 | 10 12 cm vtg. Kingspan homlokzati sarokpanel, 1,00m x 0,38 m x 0,38 m | 15 | m2 |  |  | 0 | 0 | Javítva a méret
8 | Fémszerkezetű ablak, hőszigetelésű üveggel 1,00 m x 1,00 m méretben | 4 | db. |  |  | 0 | 0
9 | 3,00 m x 1,00 m méretben | 2 | db. |  |  | 0 | 0
10 | Fémszerkezetű, hőszigetelt, kétszárnyú, középen felnyíló kapu, felső harmadában hőszigetelő üvegezéssel, 2,00 m x 2,05 m méretben | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | 1,00 m x 2,05 m méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | Fémszerkezetű, hangcsillapított fix zsaluk, Kingspan panelben elhelyezve, 1,00 m x 1,00 m | 6 | db |  |  | 0 | 0
13 | 1,00 m x 0,30 m | 10 | db |  |  | 0 | 0
Egyéb belső építészeti munkákra vonatkozó munkanemek és mennyiségek
Bontási munkák
14 | 10 cm vtg. Válaszfal bontása | 24 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | Burkolat bontása, szükséges mértékben a kazántérben,vízlágyító és elektromos helyiségben kb. 3 cm vtg. szikramentes aszfalt | 145 | m2 |  |  | 0 | 0 | Szöveg, mennyiség javítva
16 | PVC burkolatok bontása | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
Építési munkák
17 | 10 cm vtg. válaszfal készítése, kétoldali vakolással | 25 | m2 |  |  | 0 | 0
18 | Vakolatok javítása, helyreállítása a szükséges mértékben | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | Burkolat készítése kazántérben, vízlágyító és elektromos helyiségben kb. 3 cm vtg. szikramentes aszfalt | 145 | m2 |  |  | 0 | 0 | Megnevezés, mennyiség javítva
20 | Önterülő padlókiegyenlítő készítése, pvc burkolatok alá | 73 | m2 |  |  | 0 | 0 | Mennyiség javítva
21 | PVC burkolatok fektetése, ragasztással | 73 | m2 |  |  | 0 | 0 | Mennyiség javítva
22 | 15x15 cm-es csempe burkolat készítése, javítása | 70 | m2 |  |  | 0 | 0 | Mennyiség javítva
23 | Gépész technológiai csőszerelés után falszerkezetek, padozatok helyreállítása | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
24 | Megmaradó nyílászárok mázolásának felújítása, a régi festék eltávolításával, a felületi hibák glettelésével, csiszolással, alap és fedőmázolással, két rétegben fehér színnel. | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
25 | Szociális helyiségek, valamennyi kiszolgáló helyiség és kazánházi megmaradó falazatok felújító festése, a felületi hibák javításával | 1118 | m2 |  |  | 0 | 0 | Megnevezés, mennyiség javítva
26 | Kiviteli, tartószerkezeti és építész tervek készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | Megvalósulási tervek készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | Kazánházi padló csatorna fedlapok felújítása festéssel a keretek szükség szerinti megerősítésével, valamint a fedlapok szükség szerinti cseréjével | 55 | m2 |  |  | 0 | 0 | Új tétel
29 | A kazánházi mennyezet javítása | 20 | m2 |  |  | 0 | 0 | Új tétel
30 | Az épület külső homlokzatának (tégla) javítása, falfirkák eltávolítása csiszolással | 5 | m2 |  |  | 0 | 0 | Új tétel
31 | Meglévő alapok feltárása és a talaj minőség ellenőrzése talajmechanikus szaktervezővel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | Új tétel
32 | Új kazán rögzítése meglévő alapokra: A meglévő vasbeton tömbökre HEA 200-as tartók HILTI HVA ragasztott tőcsavarokkal. | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | Új tétel
33 | Metlachi vagy vele egyenértékű kerámia padló burkolat emeleti szociális helyiségek padló burkolata | 9 | m2 |  |  | 0 | 0 | Új tétel
34 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
| ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## elektromos
Elektromos árazatlan költségvetés
Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Menny. | Egység | Egységre jutó |  | A tétel ára összesen
|  |  |  | Anyag nettó Ft | Munkadíj nettó Ft | Anyag nettó Ft | Munkadíj nettó Ft
VÉDŐCSÖVEK
1 | Hajlékony PVC védőcső falon kívü szerelve, segédanyagokkal, FXPM Ø32 mm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 300 | fm |  |  | 0 | 0
2 | Hajlékony PVC védőcső falon kívü szerelve, segédanyagokkal, FXPM Ø20 mm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 250 | fm |  |  | 0 | 0
KÁBELTÁLCÁK
3 | Fém kábeltálca perforált kivitelben, korrózió és károsító behatásoknak ellenálló kivitelben, 60 mm-es oldalmagassággal, 1,5mm lemezvastagsággal, 1,5 méterenként gyári tartószerkezettel, rögzítő elemekkel, apróanyagokkal, Típus: OBO SKS 620 FT 200mm széles (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 120 | fm |  |  | 0 | 0
4 | OBO potenciál kiegyenlítő sín (1810) 6db 6-16mm2 1db RD 8-10 csatlakozásokkal | 10 | db |  |  | 0 | 0
VEZETÉKEK, KÁBELEK
5 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 5x185mm2 | 30 | fm |  |  | 0 | 0
6 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 4x120mm2 | 80 | fm |  |  | 0 | 0
7 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 5x25mm2 | 60 | fm |  |  | 0 | 0
8 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 5x16mm2 | 100 | fm |  |  | 0 | 0
9 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 5x4mm2 | 80 | fm |  |  | 0 | 0
10 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 5x6mm2 | 150 | fm |  |  | 0 | 0
11 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 4x2,5mm2 | 50 | fm |  |  | 0 | 0
12 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, kábeltálcába fektetve,kábel vég kiképzéssel 4x1,5mm2 | 250 | fm |  |  | 0 | 0
13 | NYM-J vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, falon kívül, kábeltálcába fektetve 5x1,5mm2 | 200 | fm |  |  | 0 | 0
14 | NYM-J vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésű kábel, falon kívül, kábeltálcába fektetve 3x1,5mm2 | 100 | fm |  |  | 0 | 0
15 | MKH Cu tip. Szigetelt rézvezeték EPH vezetőnek tartószerkezetre vagy vezetékcsatornába helyezve 6mm2 | 300 | fm |  |  | 0 | 0
16 | 16mm2 | 50 | fm |  |  | 0 | 0
17 | 50mm2 | 70 | fm |  |  | 0 | 0
SZERELVÉNYEK
18 | 3p 25A-es tokozott ipari leválasztó kapcsoló, bekötve | 15 | db |  |  | 0 | 0
19 | 2p 25A-es tokozott ipari leválasztó kapcsoló, bekötve | 2 | db |  |  | 0 | 0
ELOSZTÓBERENDEZÉSEK
20 | "FE" jelű főelosztóberendezés, fém lemezszekrény ajtóval IP54, 630A-es kettős betáplálással, kettős sínezéssel, automatikus átkapcsolóval, tűzvédelmi megszakítóval, I. osztályú túlfeszvédelemmel, megszakítós leágazásokkal, apróanyagokkal,telepítéssel, bekötéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
21 | "E1" jelű világítás elosztóberendezés, fém lemezszekrény ajtóval IP54, 63A-es betáplálással, II: osztályú tulfeszvédelemmel, világítás és csatlakozótábla leágazásokkal, apróanyagokkal,telepítéssel, bekötéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
22 | "G1" jelű épületgépészeti elosztóberendezés, fém lemezszekrény ajtóval IP54, 200A-es betáplálással, II: osztályú tulfeszvédelemmel, szivattyú és termoventilátor leágazásokkal, apróanyagokkal,telepítéssel, bekötéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
23 | "CST" jelű dugaljkombinációs csatlakozótábla, műanyag kiselosztó beleépítve: 1db 4p 63A Fi 30mA relé 1db 3p 32A kismegszakító 1db 3p 16A kismegszakító 1db 1p 16A kismegszakító 1db 5p 32A CEE dugalj 1db 5p 16A CEE dugalj 3db 2p+F 16A dugalj | 6 | klt |  |  | 0 | 0
LÁMPA
24 | 2x58W-os por és páramentes búrás lámpatest, függesztetten szerelve | 33 | db |  |  | 0 | 0
25 | 2x58W-os por és páramentes búrás lámpatest, beépített biztonsági világító egységgel, függesztetten szerelve | 7 | db |  |  | 0 | 0
26 | 2x36W-os robbanásbiztos lámpatest, oldalfalra szerelve | 6 | db |  |  | 0 | 0
27 | Függesztett lámpatartó szerkezet kialakítás C sínből, helyszíni felmérés alapján | 4 | klt |  |  | 0 | 0
28 | Irányfény lámpatest, beépített biztonsági világító egységgel | 10 | db |  |  | 0 | 0
EGYÉB
29 | Épületgépészeti berendezések bekötése | 17 | db |  |  | 0 | 0
30 | Kétrészes bilincs, víz, gáz és fűtési csövének az érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez 1/2"- 6" csőhöz. | 150 | db |  |  | 0 | 0
31 | Elektromos hálózat kialakításához szükséges apróanyagok (bilincsek, csavarok, rögzítő eszközök, stb.) helyszíni felmérés alapján | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
32 | Kábelátvezetések tűzgátló lezárása a szerkezetre előírt tűzállósági határérték követelménnyel. | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
33 | Villamos szigetelő gumiszőnyeg (1kV) | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
34 | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
35 | Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
36 | Kazán vezérlés integrálása épületfelügyeleti rendszerbe | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
37 | Épület villámvédelmi rendszerének bővítése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
38 | Épület villámvédelmi rendszerének bővítése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | TÖRÖLVE
39 | Gázérzékelő központ, földgáz távadókkal 3 kazán részére, hang és fényjelzővel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
40 | Háromfázisú frekvenciaváltó 35kW-os szivattyúhoz, telepítéssel, bekötéssel | 3 | klt |  |  | 0 | 0
41 | Háromfázisú frekvenciaváltó 0.4kW-os szivattyúhoz, telepítéssel, bekötéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
42 | Fogyasztásmérő hely kialakítás, áramszolgáltató előírásai alapján, engedélyeztetéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
43 | Csarnoktér meglévő villamos hálózatának bontása, anyag elszállítással, anyagkezeléssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
44 | Meglévő főelosztó bontása, anyag elszállítással, anyagkezeléssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
45 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
46 | Új fázisjavító berendezés beszerelése és beüzemelése, kb. max. 180kW-os fogyasztásra méretezve | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | Új tétel
| ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0

## irányítástechnika
Irányítástechnika árazatlan költségvetés
Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Menny. | Egység | Egységre jutó |  | A tétel ára összesen
|  |  |  | Anyag nettó Ft | Munkadíj nettó Ft | Anyag nettó Ft | Munkadíj nettó Ft
1.1 | Irányítástechnikai Kivitelei, és megvalósulási terv készítése Szedreskerti Kazánházhoz. A Bakony utcai Fűtőerőmű meglévő irányítástechnikai megvalósulási irtech. és áramút tervének kiegészítése. Átadás elektronikus és nyomtatott formában. | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
1.2 | Mérnökszolgálat, Irányítástechnikai projekt vezetés, konzultációk, egyeztetések | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
1.3 | 15db hőmérséklet távadó, védőszerelvénnyel, kábelezési egységárral, nyomvonal építéssel. gépészeti beépítés nélkül | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
1.4 | 8db Nyomás távadó, védőszerelvénnyel, kábelezési egységárral, nyomvonal építéssel. gépészeti beépítés nélkül | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.5 | Egyéb helyi műszerek, manométerek, DP helyi mérő, alapelzárókkal, mintavételi csonkokkal gépészeti beépítés nélkül | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.6 | Villamos vezérlési kapcsolatok kialakítása (Villamos Vezérlőszekrények, frekvenciaváltók, stb…) | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.7 | Szedreskerti kazánház helyi, új folyamatirányító rendszerének kialakítása. Siemens Simatic S7-300 alapú PLC (Mint Bakony úti felügyeleti helyszínen) A P&I szerint szükséges be/kimenetekkel, Kommunikációs felületekkel, Bakony úti folyamatirányító rendszerrel kompatibilis helyi kezelő (Panel PC-s) rendszerrel, előszerelten, tesztelten kompletten. A kalkuláció feltételezi, hogy a kazános komplett saját égővezérlő és kazántechnológiai vezérlő rendszerrel kerülnek szállításra. A Technológiai folyamatirányító rendszer a kazánvezérlőkkel Profibus DP felületen kommunikál és ezen a felületen valósul meg a távműködtetés, távparaméterezés, távmonitoring lehetősége is. S7-300 CPU, Industrial Ethernet felület Profibus DP Master CP (Előzetes) RS485, Modbus RTU CP (Előzetes) ~24 Analog Bemenet (Előzetes) ~8 Analog Digitális Kimenet (Előzetes) ~32 Digitális Bemenet (Előzetes) ~32 Digitális kimenet (Előzetes) 10"-es érintőképernyős HMI (Előzetes) Ipari vaslemez szekrényben előszerelve, tesztelve, telepítve | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.8 | PLC vezérlő és szabályozó programjának elkészítése. Mérnök és programozó munka | 2 | rend |  |  | 0 | 0
1.9 | Helyi felügyeleti és kezelő HMI felület programjának elkészítése. A Bakony úti folyamatfelügyeleti rendszerrel kompatibilis ShivaREAL™ SCADA fejlesztő rendszerrel, applikációs szint. Licence anyagdíjjal. | 2 | rend |  |  | 0 | 0
1.10 | Szedreskert helyszínű kommunikációs telemechanikai, redundáns rendszer kialakítása. Telemechanikai szekrény configurálva, installálva, illesztés a Bakony úti telemechanikai rendszerhez. (adatátviteli rendszerek beruházási és havi rendszeres bérleti díjait az ár nem tartalmazza) | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.11 | Bakony úti Vezénylői ShivaREALTM SCADA Szerver programok bővítése: | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.12 | Bakony úti Vezénylői ShivaREALTM SCADA Screen kliens programok bővítése: | 2 | rend |  |  | 0 | 0
1.13 | Üzembe helyezés, élesztés, üzemi próbák, tesztek, próbaüzemi közreműködés. Teljes körű tesztek lefolytatása. | 1 | rend |  |  | 0 | 0
1.14 | Kiszállás, szállítás, felvonulás, egyéb szolgáltatások, Kezelési utasítás készítése, oktatás, betanítás | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
1.15 | Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
| ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0